泰州市体育公园项目  工程

母线槽采购

招 标 文 件

编号：TYGY-SGAZ[2021]-005

项目名称：     泰州市体育公园项目

招标人：        锦宸集团有限公司          （盖章）

日期:  2021  年 6  月 10 日

目   录

第一章

投标须知

第二章

设备需求和技术要求

第三章

投标文件格式

第四章

图纸资料

第五章

评标

第一章    投标须知

投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程综合说明 工程名称 | 工程名称：泰州市体育公园项目 |
|  | 建设地点 | 江苏省泰州市周山河街区园博园以南，北邻海军东路，东临鼓楼南路，西邻海陵南路，南邻淮河路 |
|  | 建设规模 | 建筑面积：175524m2 |
|  | 设备 类别 | 母线槽 |
|  | 数量型号 | 详招标清单附件 |
|  | - 质量标准 | 合格 |
| 2 | 招标范围 | 母线槽及售后服务 |
| 3 | 合同名称 | 母线槽及售后服务 |
| 4 | 资金来源 | 已落实 |
| 5 | 招标控制价 | 人民币￥4469061（肆佰肆拾陆万玖仟零陆拾壹元整） |
| 6 | 交货期限、地点 | 2021 年 7月 10 日交货， 总工期： 30 日历天。 地点： 泰州市体育公园项目现场 |
| 7 | 投标人资格 | 投标人为生产厂家 |
| 8 | - 投标保证金 | 金额为：拾万元（人民币）在递交投标文件的同时，递交给招标人（提交投标保证、银行保函或转账）。 账号：3205 01766 43600000997 户名：中体泰州体育场馆运营管理有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司姜堰支行营业部 |
| 9 | 投标有效期 | 为 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 10 | - 投标文件份数 | 正本一份，副本7份（全部盖章密封在一个包封中） |
| 11 | 投标文件递交地点及截止时间 | - 地址：泰州市体育公园项目管理公司会议室 - 时间：2021年6月18日14时 |
| 12 | 开标时间及地点 | - 开标时间：2021年6月18日14:30时 地点：泰州市体育公园项目管理公司会议室 |
| 13 | 评标办法及标准 | 见第五章 |
| 14 | - 实质性要求和条件 | - 本招标文件凡是用“黑体”字体标志的内容，均属于实质性要求和条件。 - 投标文件存在不符合招标文件规定的实质性要求和条件的情况的，经评标委员会评审、确定后，按废标处理。 |

投标须知

一、总　则

1  工程说明

1.1  招标人：锦宸集团有限公司

1.2 工程的说明见投标须知前附表（以下简称“前附表”）所述。

1.3本工程采用在锦宸集团有限公司挂网招标方式(品牌：江苏圣琪双金属材料有限公司、苏州赛诺威尔能源器材控制有限公司、泰州森烨电气设备有限公司、泰州西屋电气有限公司、天水长城自动化成套电器技术有限公司） 。

2  有关说明

2.1资金来源：建设单位的资金通过“前附表”第4项所述的方式获得，并将部分资金用于本项目合同下的合格支付。

2.2有关报价说明：

2.2.1投标报价：按招标文件附件《母线槽招标清单》给定的设备数量、技术参数分项报出成套的含税单价、含税总价。中标的母线槽生产厂家须提前提供技术交底，以确保不出现偏差。

2.2.2母线槽总价应含：成套的母线槽费（包含直线单元、接头单元、始端单元、搭接排、软接排、水平垂直弯等附件）、各种税费、包装费、运杂费、保险费、交付招标人使用前的一切费用。投标设备涉及的专利费用，招标人均认为已包含在投标报价中。投标设备涉及到的专利问题，招标人均不对此承担任何责任。

2.2.3交货按标书（合同）要求时间交货，运输方式投标人自定。

2.3有关说明：

2.3.1除产品报价外所能提供的优惠条件可附页说明。

2.3.2投标人需是通过体系认证的生产商。

2.3.3母线槽安装由甲方负责。母线槽中标单位必须全程提供技术支持、并安排专业技术人员现场指导施工，所有费用含在报价范围内。

2.3.4若投标母线槽与招标母线槽有偏差，请填偏差表。

2.3.5投标人所投标的产品主要技术性能应满足《母线槽招标清单》及图纸所提出的技术要求，并符合国家标准及规范。

2.3.6按下表内容说明：

- 投标人必须注明投标产品的生产商、品牌及相应的技术参数。

2.3.7投标文件必须打印并装订成册，不得有散页。

2.3.8列表说明2018年3月1日以来的同类设备业绩并附合同复印件书。

| 序号 | 建筑物名称 |  | 建筑面积、楼高 | 设备名称及型号 | 数量 | 是否通过验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.4付款方式：1、预付款：在合同签订后 7 日内预付合同总价的20%作为合同定金，2、到货款：合同标的物到达并卸货至合同约定的供货地点并经验收合格后，根据跟踪审计确认后付款至实际数量的85%。3、结算款：工程竣工验收合格后付至结算实际总价的95%，余下合同总价5%为质保金（无息）；质保期一年，质保期满且无质量问题后一次结清。

2.5母线槽运至工地的验收：数量参照制造商提供的发货清单，甲乙双方约定时间共同验收。

1、 母线槽企业需提供母线槽有效CQC或3C证书以及型式试验报告。

2、 1600H盐雾试验报告。

3、 抗震试验报告。

4、 原材料检验报告（铜排、型材、绝缘材料）。

母线槽安装完毕，由相关部门、需方、中标人和制造方共同验收。若发现所供母线槽的质量、规格型号不符合图纸设计要求时，一切责任由中标人负责，所发生费用由中标人承担。

3　投标人

3.1  投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

3.2 不接受联合体投标。

3.3 投标人提供投标单位营业执照、制造商资质证书。

4  招标范围、工期和交货地点

4.1 本招标工程项目的设备采购范围详见本须知前附表第2项（附清单）。

4.2 本招标工程项目的交货期和交货地点要求详见本须知前附表第6项。

5  合格的材料采购

5.1  为本合同项下提供的所有材料必须符合本招标文件的要求。本合同项下的一切费用支付仅限于这些母线槽采购。

6  招标清单：

（详招标附件）

7  投标费用

7.1  投标费用系指投标人承担的所有与准备和递交投标文件有关的费用。无论投标过程结果如何，招标人在任何情况下不负责该费用。

第二章

母线槽技术要求和技术规范、标准

一、技术标准：

本技术要求执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下：

1）GB7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备 第一部分：型式试验和部分型式试验成套设备》

2）GB7251.2-2015《低压成套开关设备和控制设备 第二部分：对母线干线系统（母线槽）的特殊要求》

3）DL/T247-2012《输变电设备用铜母线》

4）国家标准BGB5585．1-1985《电工用铜、铝及合金母线第一部分：一般规定》

5）国家标准GB50054-95《低压配电设计规范》

6）国家标准JB／T9662-1999《密集绝缘母线槽干线系统(密集绝缘母线槽)》

7）国际标准IEC439-2《低压成套开关和控制设备》、《母线槽、母线干线系统》。

8）GB/T8349-2000 《金属封闭母线》

9）GB 50149-2010 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》

10）GB50150-2006  《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

二、环境条件：

1.相对空气湿度：5%～95%。

2.环境温度：-20℃～+40℃，日平均温度≤35℃。

3.地震烈度及耐地震能力：烈度,9级设防

三、技术要求：

母线槽结构形式为密集型封闭母线槽和耐火母线槽 ,密集型母线槽应为三明治结构，具备结构紧凑，配置灵活，动热稳定性好，有较强的抗内外力冲击能力。同时具备优良的封闭性能，防护等级达到IP65,能耐受较恶劣的环境。在产品寿命期内，母线槽保持清洁。耐火母线槽需有二层壳体，母线槽绝缘材料选用耐800高温的云母线槽，两层壳体之间采用耐火棉进行隔热；

母线槽的线制：耐火母线槽为四线制产品；

密集型母线槽为三相五线制,L1、L2、L3、N、PE，（TN-S）母线在同一连续金属外壳内之三相和中性线同截面，母线槽外壳作为PE线。

额定工作电压      380V（660V ）

额定绝缘电压      690V（1000V ）

额定频率          50(60)Hz

额定短时耐受电流Icw  50、65、80KA

介电强度试验电压值   交流3750V

外壳防护等级         IP65

外壳颜色             海灰色7032

绝缘电阻（每单元）：相间绝缘电阻 ≥500MΩ，导电排与外壳之间绝缘电阻 ≥500MΩ。（安装完成后绝缘电阻测试≥20MΩ）

工频耐压：3750VAV (1min无击穿，无闪络)

耐腐蚀性：具备1600H盐雾试验报告

四、母线槽产品技术要求：

1 密集型母线槽外壳材质：

耐火母线槽外壳，选用强度达2mm的优质钢板，表面进行耐火喷塑处理；

为保证母线槽的强度和刚度，密集型母线槽系统外壳采用优质铝镁合金外壳，盖板厚度要求≥2.5mm，侧板厚度要求≥2.8mm；

2 外壳防腐蚀处理：

所有外壳采用环氧树脂喷塑，颜色海灰色7032；

3 导体材料选择：

3.1母线槽导体应采用优质电解铜轧制成TMY电工硬铜排，铜排全长镀锡处理，铜排纯度为99.95%以上。

3.2 母线槽导体截面选型应不低于型式试验报告截面选型。

4  母线槽绝缘材料选择

耐火母线槽的里层绝缘材料选用耐高温的云母带进行绝缘，外层采用防高温的防火石棉进行绝缘隔热处理；

密集型母线槽绝缘材料的绝缘等级及耐热等级达到F级或F级以上，能耐受155℃高温和-60℃的低温，在火灾时不释放有毒气体，防雨防潮。绝缘材料采用双层整体包覆每相铜排的工艺，相与相之间相排绝缘需要达到六层，绝缘材料老化寿命需达到50年以上。在长期处于-5℃-40℃的环境温度下 ，能保持其柔韧性和介电强度，不会老化。

5 母线槽接头器

5.1 母线槽连接头为独立可移动式，便于母线的安装及拆卸，母线接头处采用全封闭结构，保证其防护等级与母线直线段一致。

5.2 母线接头切断面应平整，无毛刺，孔与母线边缘距离一致，镀锡应均匀，搭接面应平整，导体绝缘层不能进入母线搭接面，母线搭接孔要保证同心，便于固定。

5.3 母线槽连接处应采用双面搭接，双面导电排截面必须要大于相导体截面的1.5倍，以减少接触电阻，避免在接头处发热。

6 母线槽插接箱技术要求

6.1 箱体应采用优质冷轧钢板制成，其中箱门的厚度为1.5mm，箱体、二层底板及隔板厚度不低于2mm。

6.2 母线槽插接口处铜排不允许扩开，以防止烟囱效应产生。

6.3 导需镀锡，保证与插接箱连接的低阻抗性。

6.4 插接母线直线段可根据甲方需要设置插口，且插口处应设计有安全罩盖，在没有安装母线插接箱时可以自动关上，以免固体或灰尘进入，发生短路。预留插孔数量及具体位置由甲方指定。

6.5 母线插接箱为防护式，防护等级需达到IP54，插接箱应设计有安全联锁和电气保护，具有电动操作机构，插接箱内外部均设连锁机构，防止在通电的情况下插接箱门被打开，防止在接通位置时拆装插接箱，并采用安全型插脚类紧锁装置。

6.6 箱内元器件：要求低压断路器额定极限短断路容量(Ics)为50kA，额定短时间承受电流为50kA，插接箱内部使用铜排进行连接。

6.7 插接箱防触电保护：内部断路器带电部位必须配有防护隔板，以避免人身触电的危险。

6.8 插接箱上需有带绝缘保护的导电夹，导电夹可插拔200次以上不变形，保证正常供电。插接开关相线、零线、地线均用母排引至插接箱下部，便于接线。

7 母线槽膨胀节：

母线槽接头单元设计应满足由于热膨胀而引起母线槽的线性伸缩，而不降低母线的机械强度，电气的连续性，载流容量及短路容量，沿水平或垂直段上每隔80m配置伸缩节。

8 与配电柜连接系统：母线应有专用的连接系统，使得系统间的连接省时、方便、安全、可靠；与配电柜连接采用连接母排及柜顶箱过渡连接。

9 母线配套的所有弯头、始终端接头、弹簧支座、水平吊架，垂直吊架等安装附件，应根据设计施工图纸，到现场实际测量确定尺寸，并绘出图纸，经甲方同意后方能生效。

10 母线槽的安装

中标单位要派技术人员到甲方现场测量并指导安装，必要时派专人负责。并且具备对母线现场安装实际线路进行二次设计的能力。

- 技术服务、售后服务要求：

1、本项目是政府形象工程，要求投标人自行保养，杜绝分包现象，保证维保质量；

2、招标人根据当地维保的业绩，口碑进行综合考虑。

3、中标人应结合母线槽的安装、调试及运行过程，无偿对买方派出的管理人员进行母线槽的基本知识、使用、维护保养技术的现场培训，以保证售后母线槽的良好运行状态；

4、母线槽的保修期自验收合格之日起一年，质保期间，中标人应免费负责维护；

5、投标人能提供２４小时全天候召修服务，接到母线故障故障电话后2小时内赶到现场维修；

6、提供详细的售后服务承诺书。

7、投标人必须长期提供优良的技术支持及备品备件的优惠供应。

8、整套母线槽要求提供免费维修一年,免费维保期间如发生除人为原因引起的损坏,卖方应及时免费更换或修理。

9.应提供的伴随服务：

10.如遇政府举行大型活动需提供无偿技术保障。

安装调试中负责进行电器及机械设备维修,操作及对操作维保人员的培训,免费提供上述服务。

第三章

投  标  文  件

投标人必须按下述顺序和要求编写装订投标文件：

一、投标函

二、投标报价表

三、投标材料报价表

四、投标人关于资格的声明函

五、投标法定代表人资格证明书

六、投标人授权委托书

七、投标人营业执照

八、投标人须提交的其他资质文件

1.  制造商简介；

2.  所投品牌近三年业绩；

3.  投标人认为有必要提供的文件及资料。

九、投标材料与招标材料技术条件差异表

十、投标人需说明的其他问题

十一、投标人投标综合情况说明

（注：本章中末提供格式的，由投标人自行拟定，但不可缺项。）

一、投标函

致：____锦宸集团有限公司____

根据你方招标工程项目编号为         的                工程招标文件，提交投标文件正本一套和副本_________套。我方的投标总价为：   (币种，金额，单位)（大写）           (小写)   。并按上述图纸、合同条款、设备技术规范和要求承包上述工程的设备供货，并对所供应货物的质量负责。

（1）投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

（2）投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料；投标人完全清楚其应放弃一切存有含糊不清或误解的权利；

（3）如果在开标规定日期和时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金应被没收；

（4）投标人同意提供按照买方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解买方不一定要接受最低价的投标；

（5）一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期    日历天内完成供货。

（6）与本招标有关的正式通讯地址为：

地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　传真：

投标人：                      (盖章)

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

电话：           传真：

日期：         年        月       日

二、设备供货报价

| 投标人全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 投标总报价（万元） | 大写 |  |  |  |
|  | 小写 |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1、“交货期”一栏填写投标人报出的最短交货期。

2、“付款条件”一栏如能满足招标文件要求填写“满足招标文件要求”, 如不能满足请提出最优惠的付款条件。

投标人（盖章）：                             法人授权代表（签字）：

年   月   日

三、投标总报价明细表

详见招标清单

四、投标人关于资格的声明函

项目名称：

日　　期：          年          月          日

致：__锦宸集团有限公司_____

本投标人愿意针对上述项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，本投标人承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标人法定代表人或授权代表人：（签字或签章）

投标人：（公章）

五、法定代表人资格证明书

投标人名称：

单位性质：

成立时间：     年    月    日

经营期限：

地址：

姓名：              性别：　　　　  年龄：　　　　职务：

系_______（投标人名称）__________的法定代表人。

特此证明。

投标人：（公章）

日　期：　　年    月    日

六、

投标人授权委托书

本授权委托书声明：我    (姓名)    系    (投标人名称)    的法定代表人，现授权委托    (单位名称)    的   (姓名)    为我公司签署        工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：    (签字)    性别：        年龄：

身份证号码：                        职务：

投标人：                                   (盖章)

法定代表人：                          (签字或盖章)

授权委托日期：        年       月       日

七、营业执照

（复印件）

八、投标人须提交的其他资质文件

1.  制造商简介；

2.  所投品牌近三年业绩；

3.  投标人认为有必要提供的文件及资料。

九、投标设备与招标设备技术条件差异表

| 型 号 | 设备名称 | 设备主要参数 | 设备主要参数 | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

十、投标人需说明的其他问题

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更合理的建议方案，同时应说明对技术条件、价格、运行、维护、检修、安装等方面的影响。

十一、投标人投标综合情况说明

投标人填写：

第四章   图纸资料

另附：（电子版图纸）

第五章、评      标

（一）评标组织

评标小组由

城投集团、住建局、项目公司、跟踪审计单位（正方）、跟踪审计单位（仁禾中衡）、财政局、体育局、总包单位组成。

（二）评标原则

1、竞争选优；

2、公正、公平、科学合理；

3、质量好，信誉高，价格合理，工期按时；

4、反不正当竞争。

（三）评标办法

本工程评标办法采用经评审的合理最低价中标法。

招标人将遵循公平、公正、科学和择优的原则。根据投标报价，再根据售后服务、当地维保、业绩等进行综合评定。

（四）评标内容的保密（即评价纪律）

1、开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的有关资料和授予合同的信息，都不应向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

2、投标人在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同决定的过程中，对招标人施加影响的任何企图和行为，都可以导致其被取消投标资格并退出投标。

3、中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

（五）投标文件的澄清

为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

（六）投标文件的初步评审

1、评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公平的影响。

2、如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

（七） 投标文件的评审、比较和否决

1、评标小组将按照招标文件的规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评审和比较。

2、在评审过程中，评标小组可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

3、评标小组依据招标文件的规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，并排列出有效标的次序。

（八）投标文件有下列情形之一的，属重大偏差，作废标处理

1、未盖投标人公章，或未盖法定代表人（或委托代理人）印鉴，或须经法定代表人（或委托代理人）签字而未签字的；

2、未按规定的格式打印（除注明须签字或提供复印件外），或内容不全，或字迹模糊辨认不清的；

3、未按要求提供资格证明材料的；

4、存在招标人不能接受的条件或提供虚假材料的；

5、报价不符合招标文件的规定，或工期大于招标文件的规定，或质量标准低于招标文件的规定，或其它实质性内容不符合招标文件的规定的。

6.询价小组认定的其它情形作废标处理。

（九）细微偏差

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息或数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人投标造成不公平的结果。

细微偏差不影响投标文件的有效性：

1、报价书中的报价下浮率大小写不一致的以大写为准；